## 表紙
エネルギー管理標準参考資料
制定 平成２７年 ４月
改訂 令和 ２年 ４月
改訂 令和 ８年 ４月
国立大学法人 神戸大学
環境保全推進センター

## 改訂履歴
改 訂 履 歴
№ |  | 改訂年月日 |  |  | 改訂箇所及び改訂内容
１ | 平成27年4月15日 |  | 作成
２ | 令和 2年 4月 1日 |  | 暖房を使用する場合の室内温度を２０℃から１９℃に変更
３ | 令和 8年 4月 1日 |  | 地区の概要を変更 管理基準によるチェック表（例）及び周知に関するチェック表（例）を追加

## 目次
目 次
１．地区の概要 |  | ･･･････････････････････････････････････････ | １ 頁
２．各部屋への掲示（例） |  | ･･･････････････････････････････････････････ | ２ 頁
３．給湯設備への掲示（例） |  | ･･･････････････････････････････････････････ | ３ 頁
４．スイッチのシール（例） |  | ･･･････････････････････････････････････････ | ４ 頁
５．各室のチェック表（例） |  | ･･･････････････････････････････････････････ | ５ 頁
６．管理基準によるチェック表－１（例） |  | ･･･････････････････････････････････････････ | ６ 頁
７．管理基準によるチェック表－２（例） |  | ･･･････････････････････････････････････････ | ７ 頁
８．周知に関するチェック表（例） |  | ･･･････････････････････････････････････････ | ８ 頁

## 地区概要
地区の概要
主要な設備の種別
[7 empty] | 空気調和設備、換気設備 | [8 empty] | ボイラー設備、給湯設備 |  |  | 照明設備、昇降機、動力設備 |  |  | 受変電設備、ＢＥＭＳ | 発電専用設備及びｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 事務用機器、民生用機器 | 業務用機器
地区名称 | 用途 | 所在地 | 敷地面積 （㎡） | 建築面積 （㎡） | 延床面積 （㎡） | 棟数 | 空気調和設備 エアコン（個別制御） | 空気調和設備 エアコン(中央制御） | 空気調和設備 エアコン(実験用） | 空気調和設備 吸収式冷温水発生機設備 | 空気調和設備 空冷冷凍機設備 | 空気調和設備 熱源ポンプ設備 | 空気調和設備 エアハンドリングユニット（ＡＨＵ） | 空気調和設備 ファンコイルユニット（ＦＣＵ） | 換気設備 | ボイラー設備（楠地区） | 給湯設備 | 給湯設備 （楠地区）（貯湯槽） | 照明設備 | 昇降機設備 | 動力設備 （一般給排水、実験排水設備） | 受変電・配電設備 | 発電専用設備 自家用発電機設備（楠地区）（常用） | 事務用機器 | 業務用機器 （実験、医療、厨房用等機器）
E：EHP、G：GHP
六甲台地区 | 学校
六甲台第１キャンパス | 学校 | 神戸市灘区六甲台町２－１ | 105588 | 15765 | 54670 | 35 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
六甲台第２キャンパス | 学校 | 神戸市灘区六甲台町１－１ | 215770 | 45021 | 154682 | 99 | ○ EG |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
鶴甲第１キャンパス | 学校 | 神戸市灘区鶴甲１丁目２－１ | 68347 | 16220 | 42597 | 30 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
鶴甲第２キャンパス | 学校 | 神戸市灘区鶴甲３丁目１１ | 45863 | 8021 | 24676 | 19 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
楠地区 | 学校、病院 | 神戸市中央区楠町７丁目５番 | 51063 | 26965 | 153433 | 30 | ○ EG |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
住吉１地区 | 学校 | 神戸市東灘区住吉山手５丁目１１番１号 | 29185 | 4820 | 11806 | 7 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
明石地区 | 学校 | 明石市山下町３丁目４番 | 27945 | 5531 | 6532 | 18 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
大久保地区 | 学校 | 明石市大久保町大窪２７５２－４ | 16652 | 2593 | 3646 | 8 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
鶉野地区 | 学校 | 加西市鶉野町１３４８ | 405394 | 6666 | 7349 | 45 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
淡路１地区 | 学校 | 淡路市岩屋２７４６ | 3122 | 698 | 1128 | 5 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
氷の山地区 | 学校 | 養父市関宮町氷の山 | 2500 | 50 | 96 | 1
西宮地区 | 学校 | 西宮市西宮浜４－１６－３ | 205 | 128 | 202 | 1 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○
淀川地区 | 学校 | 大阪府大阪市東淀川区菅原１丁目２－３７ | 434 | 261 | 745 | 1 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○
鹿島地区 | 学校 | 長野県大町市大字平鹿島８３２３ | 1000 | 50 | 98 | 1 | [12 empty] | ○
名谷地区 | 学校 | 神戸市須磨区友が丘７丁目１０番２号 | 33330 | 5414 | 17567 | 10 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
ポートアイランド２地区 | 学校 | 神戸市中央区港島南町１丁目５番６号 | 8395 | 4055 | 19485 | 2 | ○ EG | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
深江地区 | 学校 | 神戸市東灘区深江南町５丁目１番１号 | 94547 | 19458 | 41641 | 49 | ○ EG |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
ポートアイランド３地区 | 学校 | 神戸市中央区港島南町７－１－４８ | 5925 | 3454 | 9407 | 2 | ○ E | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
荒田地区 | 学校 | 神戸市兵庫区荒田町１－５，１－１０ | 1502 | 894 | 3393 | 1 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
ポートアイランド４地区 | 学校 | 神戸市中央区港島南町６－３－９ | 1742 | 1099 | 2954 | 2 | ○ E | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
R7.5.1現在

## 部屋
（各部屋への掲示（例））
部屋のエネルギー使用について
この部屋を使用する者は、「神戸大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規則」により、次の事項を遵守し、エネルギーの合理的な使用に努めること。
１.照明について
・昼光により明るい場合は、可能な範囲で消灯を行うこと。 ・照明は、必要な範囲のみ点灯し、不要な範囲は消灯すること。 ・部屋から退出する場合は、必ず照明を消すこと。
２.パソコンや部屋内の電気、ガス機器について
・機器を使用する場合のみスイッチを入れ、使用しない場合はスイッチを切っておくこと。 ・部屋から退出する場合は、必ずスイッチを切っているか確認すること。
３.窓について
・中間期は、窓を開閉することで、外気の取り入れや遮断を行い、無駄な冷暖房の運転をしないように努めること。 ・冷暖房の運転時は窓を開けっ放しにしないこと。 ・部屋から退出する場合は、防犯上からも必ず窓を閉めること。
４.冷暖房について
・冷房を使用する場合 室内温度が２８℃以上となる場合に使用すること。 設定温度は、室内温度２８℃となるように設定すること。 カーテンやブラインドを利用して直射日光を遮ること。 クールビズを推奨すること。
・暖房を使用する場合 室内温度が１９℃以下となる場合に使用すること。 設定温度は、室内温度１９℃となるように設定すること。 カーテンやブラインドを開け、日光を取り入れること。 ウォームビズを推奨すること。
・冷暖房使用時の注意 全熱交換機（ロスナイ）のある部屋は、通常換気から全熱交換換気（ﾛｽﾅｲ換気）に切替ること。 部屋から退出する場合は、必ず冷暖房を停止すること。
５.退出時について
退出時は、上記の照明、パソコンや部屋内の電気、ガス機器、冷暖房の消し忘れの確認、窓の閉め忘れの確認を行うとともに、記録を残すこと。 この記録は、部屋毎に３年以上保管し、エネルギー管理責任者からの求めにより提示すること。
平成○○年○○月
エネルギー管理責任者
○○研究科長 ○○○○

## 給湯
（給湯設備への掲示（例））
ガス湯沸器利用について
夏場などのお湯が必要ない時期は、利用しないよう
に努めること。
また、利用しない時期はガスの元栓や水道の蛇口を
閉めておくこと。
利用時の注意
・お湯の温度は、必要な最低限の温度にすること。
・お湯を出しっ放しにしないこと。
・使用中は、必ず換気をすること。
・使用後は必ずスイッチを切ること。
平成○○年○○月
エネルギー管理責任者
○○研究科長 ○○○○

## スイッチシール
（スイッチのシール（例））
１．エアコンスイッチ
夏：２８℃ 冬：１９℃
２．照明スイッチ
こまめに消灯
不要な場所は消灯
３．パソコン、実験装置など
使用後はスイッチＯＦＦ
４．全熱交換機（ロスナイ）
エアコン運転時は「全熱交換」へ
５．その他
退室時 ＯＦＦ
消し忘れ注意

## 各室チェック表
（各室のチェック表（例））
部屋の利用状況チェック表
利用日 | 利用状況のチェック | [6 empty] | 退出時のチェック |  |  |  |  | 記入者 | 備考
| エアコンの使用 | エアコンの設定温度 | 室内の温度 | ブラインドの活用 | 全熱交換機の切替 | 実験装置の電源 | 照明の点灯範囲 | パソコンの電源ＯＦＦ | ガス元栓の閉め | ポットのコンセント抜き | 窓閉め | 消灯
| 使用した場合「レ」 | 使用した場合に記入 | 測定した場合に記入 | 活用した場合「レ」 | どちらかに「○」 | 無駄が無ければ「レ」 | 無駄が無ければ「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」 | 実施後に「レ」
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱
・通常 ・全熱

## 管理基準によるチェック表－１
（ 管理基準によるチェック表－１（例） ）
個別設備管理基準によるチェック表
| 運転管理・保守点検・項目 | 管理基準 | 実施場所・実施年月日 | 結果 | 備考 | 実施場所・年月日 | 結果 | 備考 | 実施場所・年月日 | 結果 | 備考
記 入 例 | エアコン（個別制御） 空調の消し忘れ防止シールの貼付 |  | 実施年月日：2026年4月10日 場 所：本部管理棟５階施設部事務室 本部管理棟６階電話交換機室 | ○ |  | 実施年月日：2026年6月9日 場 所：自然科学総合研究棟４階 教員研究室１～４及び 学生実験室１～２ | ✕ | スイッチに「退出時電 源OFF 」シールを貼付 | 実施年月日：2026年6月17日 場 所：基礎学舎本館３階 閲覧室及びコモンル－ム | ✕ | スイッチに「退出時電 源OFF 」シールを貼付
| 照明設備 スイッチでの切り忘れ防止シールの貼付 |  | 実施年月日：2026年4月18日 場 所：本部管理棟４階特別会議室 本部管理棟６階中会議室及び 大会議室 | ○ |  | 実施年月日：2026年6月8日 場所：情報処理センタ－棟３階 情報処理室 | ✕ | 情報処理機器を常時稼働しているため、24Ｈ スイッチＯＮ | 実施年月日：2026年6月15日 場所：社会科学系研究所３階 実習室及び講義室 | ✕ | スイッチに「こまめに消灯」シールを貼付
エ ア コ ン （ 個 別 制 御 ） | 空調の消し忘れ防止シールの貼付
| 室内温度の設定 冷房２８℃目標 暖房１９℃目標 | １回以上測定／夏期 １回以上測定／冬期
運転及び停止記録
| フィルターの目づまり点検・定期清掃 | ２回以上／年 冷房･暖房の運転前
| 運転開始時の異音確認 | ２回以上／年
| 室外機における雑草・ゴミ等の付着点検 | ２回以上／年
| 冷媒配管の保温材における剥離・損傷点検（目視確認できる範囲で点検） | ２回以上／年
| ガス式エアコン：エンジン部分等の性能維 持保守点検 | メーカーの推奨する点検を参考
換 気 設 備 （熱交換･ロスナイ） | 全熱交換（ ロスナイ ）への切替運転に関 するシール貼付
全熱交換（ ロスナイ ）に切替運転
| フィルターの目づまり点検・定期清掃 | ２回以上／年
| 運転開始時の異音確認 | ２回以上／年
照 明 設 備 | 照度管理（ 照度測定 ） | １回／年
【 照度の目標値 】 教室･研究室等 500ルクス（机上） 事務室 600ルクス（机上） 食堂､集会室､玄関ホール ELVホール､雑作業室等 宿泊室､機械室､電気室 150ルクス（床上） 便所､廊下､階段､倉庫､更衣室等100ルクス（床上）
| 照明器具及び光源ランプ等の清掃 | １回／年
| 光源ランプの交換 | 寿命満了時に実施
スイッチでの切り忘れ防止シールの貼付
事務用機器 | スイッチでの切り忘れシールの貼付
業務用機器 | スイッチでの切り忘れシールの貼付
事務用機器：パソコン、プリンター、その他事務用に使用する機器
業務用機器：実験装置、実験用パソコン、局所排気装置、冷凍庫、冷蔵庫、恒温恒湿室、厨房機器、医療用機器、医療用パソコン、その他実験、医療や業務用に使用する機器
300ルクス（床上）
}
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）

## 管理基準によるチェック表－２
（ 管理基準によるチェック表－２（例） ）
個別設備管理基準によるチェック表
実 施 場 所 | 建 物 名 | （ ） |  | （ ） | 階 | 部 屋 名 | （ ）
| 運転管理・保守点検・項目 |  | 管理基準 | 実施年月日 | 結果 | 備考 | 実施年月日 | 結果 | 備考 | 実施年月日 | 結果 | 備考 | 実施年月日 | 結果 | 備考
エ ア コ ン （ 個 別 制 御 ） | 空調の消し忘れ防止シールの貼付
| 室内温度の設定 冷房２８℃目標 暖房１９℃目標 |  | １回以上測定／夏期 １回以上測定／冬期
運転及び停止記録
| フィルターの目づまり点検・定期清掃 |  | ２回以上／年 冷房･暖房の運転前
| 運転開始時の異音確認 |  | ２回以上／年
| 室外機における雑草・ゴミ等の付着点検 |  | ２回以上／年
| 冷媒配管の保温材における剥離・損傷点検（目視確認できる範囲で点検） |  | ２回以上／年
| ガス式エアコン：エンジン部分等の性能維 持保守点検 |  | メーカーの推奨する点検を参考
換 気 設 備 （熱交換･ロスナイ） | 全熱交換（ ロスナイ ）への切替運転に関 するシール貼付
全熱交換（ ロスナイ ）に切替運転
| フィルターの目づまり点検・定期清掃 |  | ２回以上／年
| 運転開始時の異音確認 |  | ２回以上／年
照 明 設 備 | 照度管理（ 照度測定 ） |  | １回／年
【 照度の目標値 】 教室･研究室等 500ルクス（机上） 事務室 600ルクス（机上） 食堂､集会室､玄関ホール ELVホール､雑作業室等 宿泊室､機械室､電気室 150ルクス（床上） 便所､廊下､階段､倉庫､更衣室等100ルクス（床上）
| 照明器具及び光源ランプ等の清掃 |  | １回／年
| 光源ランプの交換 |  | 寿命満了時に実施
スイッチでの切り忘れ防止シールの貼付
事務用機器 | スイッチでの切り忘れシールの貼付
業務用機器 | スイッチでの切り忘れシールの貼付
事務用機器：パソコン、プリンター、その他事務用に使用する機器
業務用機器：実験装置、実験用パソコン、局所排気装置、冷凍庫、冷蔵庫、恒温恒湿室、厨房機器、医療用機器、医療用パソコン、その他実験、医療や業務用に使用する機器
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
}
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）
300ルクス（床上）

## 周知に関するチェック表
（ 周知に関するチェック表（例） ）
使用者への通知チェック表
| 運転管理・保守点検・項目 | 実施年月日
エ ア コ ン （ 個 別 制 御 ） | 運転・停止に関する掲示 又は使用者へのメール等での周知
カーテンやブラインド等の活用に 関する掲示又は使用者へのメール 等での周知
換 気 設 備 （熱交換･ロスナイ） | 全熱交換（ ロスナイ ）への切替 運転に関する掲示又は使用者への メール等での周知
マニュアルの整備
照 明 設 備 | 使用していない区画での消灯に関 する掲示又は使用者へのメール等 での周知
事 務 用 機 器 | 運転停止に関する掲示 又は使用者へのメール等での周知
保守点検の実施
業 務 用 機 器 | 運転停止に関する掲示 又は使用者へのメール等での周知
マニュアルの整備
冷凍、冷蔵、過熱、加湿、除湿等 の機能を持つものは温度、湿度等 を定期に測定し、設定温度とその 結果を記録